ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы муниципального

образования город-курорт

Геленджик

от ______________ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в решение Думы муниципального образования

город-курорт Геленджик от 27 февраля 2015 года №250

«Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» на 2016-2018 годы»

(в редакции решения Думы муниципального образования

город-курорт Геленджик от 22 декабря 2016 года №532)

1. Таблицу «Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения» раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, по защите объектов централизованной системы холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Строительство резервуаров чистой воды (далее – РЧВ) объемом 5000 м3 каждый на 113-й отметке и по ул.Туристической в г. Геленджике, 2 шт. | 1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-тельную водопроводную сеть, не соот-ветствующих установленным требова-ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-роля качества питьевой воды, = 0%; 2) доля проб питьевой воды в распреде-лительной водопроводной сети, не соот-ветствующих установленным требова-ниям, в общем объеме проб, отобранных | г. Геленджик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Строительство РЧВ объемом 2000 м3 на территории парка РЧВ «Парус» | по результатам производственного котроля качества питьевой воды, = 0% |  |
| 3 | Строительство водовода по ул.Гого-ля, от ул.Ходенко до ул.Луначарс-кого (Dy=200 мм, L=740 м, материал труб – полиэтилен) | 1) количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-вреждений и иных технологических нару-шений, в расчете на протяженность водо-проводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети; 2) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспор-тировке в общем объеме, поданной в водо-проводную сеть, не более 36,28% |  |
| 4 | Строительство водовода от водопро-водной насосной станции (далее – ВНС) на территории муниципально-го бюджетного учреждения здраво-охранения «Городская больница» муниципального образования город-курорт Геленджик до ул.Гоголя – угол ул.Ходенко (Dy=200 мм, L=860 м) |  |  |
| 5 | Строительство водовода по ул.Циол-ковского, от распределительной ка-меры (далее – РК) Шейко до РК Пи-сарева (Dy=200 мм, L=1170 м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 6 | Строительство водопроводной сети в микрорайоне Марьинский |  |  |
| 7 | Строительство водовода от ул.Гор-ной до микрорайона Солнечный в с.Кабардинка (Dy= 150 мм, L=900 м, материал труб – полиэтилен) |  | Кабардинский сельский округ |
| 8 | Строительство водовода в микро-районе Дооб-2 в с.Кабардинка |  |  |
| 9 | Строительство водовода в с.Марьина Роща |  |  |
| 10 | Строительство водопроводной сети в районе Дома культуры в с.Марьина Роща (L=270 м, Dy=63 мм, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 11 | Строительство водовода от ул.Коро-ленко до микрорайона жилой за-стройки ЗАО АФ «Дивноморская» в с.Дивноморское (ПИР) (Dy=150 мм, L=200 м, мате-риал труб – полиэтилен) |  | Дивноморский сельский округ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Строительство водовода от водопро-водной камеры в районе ул. Набе-режной в с. Тешебс (Dy=63 мм, L=1200 м, материал труб – полиэти-лен) |  | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 13 | Проектирование водовода от ул.Шоссейной до микрорайона жи-лой застройки в с.Михайловский Пе-ревал (Dy=100 мм, L=2500 м, ма-териал труб – полиэтилен) |  | Пшадский сельский округ |
| 14 | Строительство водовода от ул.Шос-сейной до микрорайона жилой за-стройки в с.Михайловский Перевал (Dy=100 мм, L=2500 м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Реконструкция РЧВ объемом 3000 м3 в с.Марьина Роща (замена запорной опорной арматуры в рас-пределительной камере Dy=400 мм, 3 шт., Dy=150 мм, 1 шт.) | 1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-тельную водопроводную сеть, не соот-ветствующих установленным требовани-ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%; 2) доля проб питьевой воды в распре-делительной водопроводной сети, не соот-ветствующих установленным требовании-ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0% | Кабардинский сельский округ |
| 2 | Реконструкция РЧВ объемом 2000 м3 в с.Дивноморское (монтаж 2 установок «Аквахлор-500» для обеззараживания воды) |  | Дивноморский сельский округ |
| 3 | Реконструкция РЧВ объемом 700 м3 в с.Пшада |  | Пшадский сельский округ |
| 4 | Реконструкция водовода по ул.Ост-ровского, от переулка Соснового до ул.Островского, 143 (Dy=150 мм, L=880 м, замена стальных труб водо-проводной сети на полиэтиленовые) | 1) количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-вреждений и иных технологических нару-шений, в расчете на протяженность водо-проводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети; 2) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспор-тировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28% | г.Геленджик |
| 5 | Реконструкция водовода по ул.Хер-сонской, от ул.Садовой до ул.Ново-российской (Dy=150 мм, L=1060 м, замена стальных труб водопровод-ной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 6 | Реконструкция водовода по ул.Рево-люционной, от ул.Спортивной до ул.Мира (Dy=150 мм, L=620 м, замена стальных труб водопровод-ной сети на полиэтиленовые) |  | Кабардинский сельский округ |
| 7 | Реконструкция водовода по ул.Ново-российской, от ул.Партизанской до ул.Революционной (Dy=100 мм, L=170 м, замена стальных труб водо-проводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Реконструкция водовода по ул.Чер-номорской, от ул.Кирова до ул.Ле-нина в с.Дивноморское (Dy=100 мм, L=840 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  | Дивноморский сельский округ |
| 9 | Реконструкция водовода от ул.Гор-ной до ул.О.Кошевого, №33 (Dy=150мм, L=230 м, замена сталь-ных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 10 | Реконструкция водовода по ул.Ок-тябрьской, от ул.Горной до пер. Ми-чурина (Dy=150 мм, L=210 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 11 | Реконструкция водовода по ул.Киро-ва, от ул.Горной до ул.О.Кошевого (Dy=200 мм, L=300 м, замена сталь-ных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 12 | Реконструкция водовода по ул.Киро-ва, от ул.О.Кошевого до пер. Светло-го по пер. Светлому, ул.Приморской, ул.Студенческой, ул.Курортной до базы отдыха «Стрела» (Dy=200 мм, L=1900 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэти-леновые) |  |  |
| 13 | Реконструкция сборного водовода, от скважины №7 на ВЗУ с.Дивно-морское до РЧВ 2000 м3 по ул.Гор-ной (Dy=400 мм, L=550 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  | Дивноморский сельский округ |
| 14 | Реконструкция сборного водовода от скважин до главных водопроводных сооружений с.Архипо-Осиповка (Dy=100-600 мм, L=1710 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 15 | Реконструкция водовода от РЧВ 500 м3 до с.Береговое (Dy= 100 мм, L=860 м, замена стальных труб водо-проводной сети на полиэтиленовые) |  | Пшадский сельский округ |
| 16 | Реконструкция водопровода по ул.Вуланской, от ул.Ленина до ул.Степной, в с.Архипо-Осиповка |  | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Реконструкция водопроводной сети по пер.Заводскому в с.Архипо-Осиповка |  |  |
| 18 | Реконструкция водопровода по пер.Кузнечному от моста на р.Вулан до насосной станции на ул.Горной в с.Архипо-Осиповка |  |  |
| 19 | Реконструкция водовода по ул.Чай-ковского, от ул.Новороссийской до ул.Тельмана |  | г.Геленджик |
| 20 | Реконструкция водовода по ул.Р. Люксембург, от ул.Новорос-сийской до ул.Горького |  |  |
| 21 | Реконструкция перемычки водопро-вода по ул.Леселидзе, д.10а до ОСК г.Геленджика |  |  |
| 22 | Реконструкция водовода от РК Марьина Роща до РК микрорайона Северный |  |  |
| 23 | Реконструкция ВНС 2-го подъема на городском водозаборе в с.Дивно-морское (монтаж 2 насосов «Омега» 250-650-138, подача по паспорту 650 м3/час, мощность электродви-гателя 650 кВт, обвязка насосного оборудования: установка 2 стальных задвижек Dy=300 мм с электропри-водом, 4 стальных затворов Dy=400мм) | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питье-вой воды - не более 1,18 кВт*ч/куб.м | Дивноморский сельский округ |
| 24 | Реконструкция ВНС 3-го подъема (5 шт.) (ВНС ЦГБ установка авто-матической станции повышения дав-ления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), подача по паспорту 50 м3/час, напор по паспорту 72 м, мощность двигателя 2,5 кВт *3, ВНС по ул.О.Кошевого в с.Дивноморское; установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), по-дача по паспорту 50 м3/час, напор по паспорту - 72 м, мощность двигателя 2,5 кВт *3, ВНС по ул. Нахимова, 14, установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 - Multi 55 6N (T3), подача по паспорту 50 м3/час, напор по паспорту - 72 м, мощность двигателя - 2,5 кВт *3, ВНС по ул.Маяковского, 6, установка насоса Espa Aspri 45 5N (3-фазного) Q=15м3/час, H=61м. ВНС по ул.Ульяновской, 23, установка насоса Espa Aspri 45 5N (3-фазного) Q=15м3/час, H=61м) | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питье-вой воды не более 1,18 кВт*ч/куб.м | г.Геленджик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения для резервуаров чистой воды объемом 5000 м3 каждый на 113-й отметке и по ул. Туристической в г.Геленджике, 2 шт. |  | г. Геленджик» |

2. Таблицу «Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по охране окружающей среды в сфере водоотведения» раздела 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, охране окружающей среды и защите объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Солнечный в с. Кабардинка (2-я очередь) (Dy=200 мм, L=950 м, материал труб - полиэтилен) | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность ка-нализационной сети в год – не более 0,53 ед./км | Кабардинский сельский округ |
| 2 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Дооб-2 в с.Кабардинка (2-я очередь) (Dy=200 мм, L=650 м, материал труб - полиэтилен) |  |  |
| 3 | Строительство канализационной сети в с.Марьина Роща (2-я очередь) (Dy=200 мм, L=780 м, материал труб - полиэтилен) |  |  |
| 4 | Строительство канализационной сети по ул.Ленина в с.Марьина Роща |  |  |
| 5 | Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-2 до КНС-3 в с.Див-номорское, Dy=400 мм, L=980 м, материал труб - полиэтилен |  | Дивноморский сельский округ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Строительство канализационной сети по ул. Вуланской, ул. Удалова (Dy=150-850 мм, Dy=200 мм, L=800 м, Dy=250 мм, L=800 м, материал труб - полиэтилен) | 1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 0,36 кВт*ч/куб.м; 2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 7 | Строительство сетей водоотведения в микрорайоне Марьинский |  | г.Геленджик |
| 8 | Строительство канализационной сети по ул.Р. Люксембург |  |  |
| 9 | Строительство канализационной сети по ул.Молодежной | 1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 0,36 кВт*ч/куб.м; 2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, - не более 0,57 кВт*ч/куб.м |  |
| 10 | Строительство блочной КНС по ул.Парковой |  |  |
| 11 | Строительство сетей водоотведения в микрорайоне Марьинский по ул.Адмирала Серебрякова |  |  |
| Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоотведении |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) города, 2-я очередь (монтаж 13 установок «АКВАХЛОР-500», реконструкция ог-раждающих конструкций первичных и вторичных отстойников, ограждающих конструкций вторичной иловой площадки, реконструкция сооружения первого и второго метантенков, реконструкция здания решеток, реконструкция приемной камеры, монтаж спринклерных систем над аэротенками, монтаж спринклетных устройств над минерализаторами) | 1) доля сточных вод, не подвергаю-щихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цент-рализованные общесплавные или бытовые системы водоотведе- ния, = 0%; 2) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, = 0%; 3) доля проб сточных вод, не соот-ветствующих установленным нор-мативам допустимых сбросов, ли-митам на сбросы для централизо-ванной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, = 0%; 4) доля проб сточных вод, не соот-ветствующих установленным нор-мативам допустимых сбросов, ли-митам на сбросы для централизо-ванной ливневой систем водоот-ведения, = 0% | г.Геленджик |
| 2 | Реконструкция ОСК с.Архипо-Осиповка, 2-я очередь (реконструкция первичных радиальных отстойников, реконструкция 1 биофильтра, монтаж 4 установок «АКВАХЛОР-500») |  | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 3 | Реконструкция самотечного канализа-ционного коллектора от ул.Гоголя по ул.Ходенко до канализационной насосной станции-2 (далее – КНС) (Dy=300 мм, L=1100 м, замена керамических труб на полиэтиленовые | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность ка-нализационной сети в год – не более 0,53 ед./км | г.Геленджик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Реконструкция напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до ОСК города (Dy=800 мм, L=2200 м, L=1890 м, замена стальных труб канализационной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 5 | Реконструкция самотечного коллектора от колодца гасителя в районе пансионата «Приветливый берег» до КНС-2, КНС-2-КНС-1 и ГКНС |  |  |
| 6 | Реконструкция канализационной сети по ул.Советской |  |  |
| 7 | Реконструкция напорной канализации от ул.Советской до ГКНС |  |  |
| 8 | Реконструкция напорного коллектора на ОСК в с.Кабардинка (Dy= 400 мм, L=80 м, замена стальных труб канализационной сети на полиэтиленовые) |  | Кабардинский сельский округ |
| 9 | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Спортивной, от ул.Революционной до ул.Абрикосовой (Dy=200 мм, L=450 м, замена асбестоцементных труб канали-зационной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 10 | Реконструкция КНС-2 (замена насоса 1 ед. марки СД 450/92-2 на насосное марки S23004S6 Grundfos, подача (960 м3/час, мощность электродвигателя 315кВт, напор 123м) с частотным преобразователем Danfoss мощность 315 кВт, 1 ед. | 1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 0,36 кВт*ч/куб.м; 2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, - не более 0,57 кВт*ч/куб.м |  |
| 11 | Реконструкция КНС-1(замена 1 ед. насоса марки S225 04H6 на насос марки S23004S6, с подачей 960 м3/час, мощность электродвигателя – 315 кВт, напор - 123 м) с частотным преобразователем Danfoss мощность 315 кВт 1 ед., замена запорной арматуры Dy=500мм 4 ед., Dy=300 мм, 3 ед.; реконструкция напорного коллектора Dy=500 мм, L=20 п.м, материл трубы - сталь) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Реконструкция КНС-2 (замена насосного оборудования 2 ед. СМ 200-150-540 на насосное оборудование S2.90.300.3150.4.74S.H.550.G.N.D.51D.Z №98585375 фирмы Grundfos, замена за-движки Dy=600 мм 4 ед., замена внут-ренних сетей Dy=600 мм, 85 п.м). Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, монтаж грабельного оборудования, установка автоматической решетки, за-мена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО 70-секционной, 2 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos, 2 ед. с установкой частотным преобразователем Danfoss, 2 ед. |  | Дивноморский сельский округ |
| Мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных очист- ных сооружений производительностью 200 м3/cутки в с.Михайловский Перевал | 1) доля сточных вод, не подвер-гающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цент-рализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, = 0%; 2) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, = 0%; 3) доля проб сточных вод, не соот-ветствующих установленным нор-мативам допустимых сбросов, ли-митам на сбросы для централизо-ванной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, = 0%; 4) доля проб сточных вод, не соот-ветствующих установленным нор-мативам допустимых сбросов, ли-митам на сбросы для централизо-ванной ливневой систем водоотве-дения, = 0% | Пшадский сельский округ |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения для локальных очистных сооружений производи-тельностью 200 м3/cутки в с.Михайловский Перевал |  | Пшадский сельский округ» |

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин