Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решение Думы

муниципального образования

городской	 округ

город-курорт Геленджик

Краснодарского края

от ___________года №_____

ИЗМЕНЕНИЕ,

внесенное в пункт 3.4.1 схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик,

утвержденной решением Думы муниципального

образования городской округ город-курорт Геленджик

от 14 апреля 2014 года № 97

(в редакции решения Думы муниципального образования

город-курорт Геленджик от 29 марта 2024 года № 75)

Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:

«3.4.1. Сценарий 1

В городе Геленджике действует централизованная система канализации, состоящая из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений. На территории города имеются и многие индивидуальные домовладения, неохваченные централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализации и представленные в виде септиков.

В данном сценарии предусматриваются мероприятия по строительству очистных сооружений канализации на Тонком мысе производительностью                  50 тыс. м3/сут, глубоководного выпуска и строительству КНС, реконструкцию существующих очистных сооружений Толстого мыса г. Геленджика.

На Этапе 1 выполнить следующие работы:

- строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 30 тыс. м3/сут (на 2024 год), производительностью 40 тыс. м3/сут. (на 2032 год) и производительностью 50 тыс. м3/сут. (на расчетный срок 2041 год).

- строительство отводящего коллектора сброса очищенных сточных вод;

- строительство глубоководного выпуска.

Для обеспечения надежности отводящий коллектор от очистных сооружений прокладывается в две нитки. Общая протяженность составляет                1838 пог. м.

При выполнении проектной документации Объекта рассмотреть следующие концептуальные решения:

- применение технологии биологического удаления фосфора и азота;

- исключение сушки осадка с площадки очистных сооружений.

На Этапе 2 выполнить следующие работы:

- реконструкция КНС-2 производительностью не более 10 100 м. куб/сут;

- реконструкция КНС-3 производительностью не более 34 700 м. куб/сут;

- реконструкция КНС-5 производительностью не более 1 300 м. куб/сут;

- реконструкция КНС-6 производительностью не более 400 м. куб/сут;

- строительство КНС-9 производительностью не более 37 700 м. куб/сут;

- строительство КНС-10 производительностью не более 48 400 м. куб/сут;

- предусмотрены отдельным проектом, выполненным в 2015 году.

При проектировании и строительстве на основании обновлённых проектных решений обеспечить перенос КНС-3 и КНС-10 в иное местоположение, обеспечивающее наиболее эффективную их эксплуатацию.

КНС-4 существующая, работы не выполняются.

- строительство участков сетей хозяйственно-бытовой канализации:

- от КНС-2 до КНС-3 по Приморскому бульвару, протяженность трассы 4000 м, диаметр 400-1000 мм;

- от КНС-3 до площадки ОСК «Тонкий мыс» (с учетом участков КНС-3 – КНС-9, КНС-9 –КНС 10, КНС-10 – ОСК «Тонкий мыс»), протяженность трассы 8000 м, диаметр 700-1200 мм;

- от КНС-6 до площадки ОСК «Тонкий мыс», протяженность трассы                1600 м, диаметр 125 мм;

- от КНС-5 до площадки ОСК «Тонкий мыс» (с учетом подключения стоков от ДКТС), протяженность трассы 1120 м, диаметр 125 мм;

- прокладка самотечного коллектора от Геленджикского морского порта (колодец 1216) до КНС-3, протяженность трассы 1913м, диаметр 400-700 мм- прокладка самотечного коллектора от колодца (2224) до КНС-4, протяженность трассы 1015 м, диаметр 400-500 мм.

На Этапе 3 выполнить следующие работы:

- строительство напорного коллектора от ГКНС до существующих ОСК «Толстый мыс» производительностью 50 тыс.м.куб/сут, прокладываемого в две линии: «Южная ветка» (по ул. Декабристов, Новороссийской, Леселидзе), протяженность трассы 2210 м, диаметр 800 мм и «Северная ветка» (по                     ул. Кирова, Курзальной, Ульяновской, Грибоедова, Полевой, Краснодонской) протяженность трассы 1930 м, диаметр 800 мм;

- реконструкция КНС-1 производительностью не более 5 900 м3/сут;

- реконструкция ГКНС производительностью 42 400 не более м3 /сут;

- строительство камеры Су-Аран производительностью 12 000 м3/сут, при условии решения вопросов предварительной очистки при отведении сточных вод в систему бытовой канализации и перехвата стока в сухой период.

К 2041 году предусмотреть мероприятия по устранению несанкционированных врезок в коллектор р.Су-Аран;

- строительство самотечного коллектора по ул. Мира от ул. Горной до ул. Ленина и далее по ул. Ленина в сторону ГКНС до ул. Советской, протяженность трассы 1860 м, диаметр 500-1000 мм;

- строительство самотечного коллектора по ул. Новороссийской, от пересечения с ул. Островского и далее по ул. Чайковского до ГКНС, протяженность трассы 1500 м, диаметр 800 мм;

- строительство самотечного коллектора по ул. Островского от ул. Мичурина до ул. Новороссийской, протяженность трассы 500 м, диаметр           400 мм;

- строительство самотечного коллектора по ул. Садовой до КНС-1, протяженность трассы 78 м, диаметр 200 мм;

- реконструкция самотечного коллектора от перехватывающей камеры Су-Аран до ГКНС, протяженность трассы 650 м, диаметр 1000 мм;

- строительство напорного коллектора от КНС-1 до ул. Ленина, протяженность трассы 261 м, диаметр 355 мм;

- строительство самотечных коллекторов:

- по ул. Революционной от ул. Крымской до колодца е488 в районе ГКНС, протяженность трассы 823 м, диаметр 500-600 мм;

- по ул. Советской от колодца q135 до колодца k1778, протяженность трассы 268 м, диаметр 300 мм;

- по ул. Севастопольской в створе ул. Вишневой (колодец к1745) и ул. Советской (колодец q143), протяженность трассы 500 м, диаметр 200 мм.

- Реконструкция КК по ул. Мичурина от ул. Сурикова до ул. Островского (110м Ду 200 на 300);

- Реконструкция КК по ул. Островского от ул. Тельмана до ул. Ленина (514м Ду 200 на 400);

- Реконструкция КК по ул. Горького от ул. Толстого до ул. Островского (440м Ду 400);

- Проектирование строительства канализационной сети от ул. Жуковского, по ул. Дивноморской, пер. Восточному, ул. Херсонской, ул. Пионерской, до дома №63 по ул. Первомайской г. Геленджик (1369м, Ду 400мм).

На Этапе 4 выполнить следующие работы:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации (ОСК) производительностью 50 тыс. м3/сутки, расположенные по адресу: г.Геленджик, район Толстого мыса по ул. Леселидзе;

- строительство (при необходимости) глубоководного выпуска очищенных сточных вод от ОСК Толстого мыса. Общая протяженность глубоководного выпуска составляет 1 500 пог. м., диаметр 1000 мм;

- реконструкция канализационно-насосной станции №1 (КНС-1) с. Див-номорское производительностью не более 7 700 м3/сутки, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское;

- реконструкция канализационно-насосной станции №2 (КНС-2) с. Див-номорское производительностью не более 7 700 м3/сутки, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Студенческая;

- реконструкция канализационно-насосной станции №3 (КНС-3) с. Див-номорское производительностью не более 7 700 м3/сутки, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Студенческая (севернее КНС №2);

- строительство второй линии напорного трубопровода от (КНС-3) с. Див-номорское до существующих очистных сооружений канализации (ОСК) Толстого мыса, протяженность трассы 7000м, диаметр 400 мм.

Далее сведения расписаны поэтапно с учетом функционального назначения, состава и характеристики производства или и сведений о линейных объектах.

3.4.1.1 Основные характеристики проектируемых ОСК «Тонкий мыс».

Проектные решения по технологии очистки городских сточных вод и обработки осадка.

Краткое описание технологической схемы.

Технологическая схема включает в себя:

- механическую очистку сточных вод на двух ступенях решетках с отжимом и отмывкой уловленных отбросов;

- отделение песка в горизонтальных песколовках;

- отмывку и обезвоживание песка в пескопромывателях;

- прием и обработку сточных вод, завозимых автотранспортом;

- биологическую очистку сточных вод с процессами нитри-денитрификации и биолого-химической дефосфатации по технологии Йоханнесбургского университета;

- дозирование реагента для дополнительного осаждения фосфора;

- разделение иловой смеси в радиальных вторичных отстойниках с илососами;

- доочистку сточных вод от взвешенных веществ фильтрацией;

- обеззараживание очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, ультрафиолетовым излучением на безнапорных установках канального типа;

- дополнительную доочистку части потока очищенных вод для использования в технических целях как на площадке ОСК, так и вне ее, с обеззараживанием ультрафиолетовым излучением на напорных установках;

- обработка и утилизация осадка.

- станцию повышения давления, подачи и распределения воздуха.

Очищенные и обеззараженные сточные воды транспортируются с площадки ОСК по проектируемому напорно-самотечному трубопроводу выпуска к месту сброса. Размещение проектируемых канализационных очистных сооружений (ОСК) предусматривается на проектируемой площадке, расположенной на земельном участке по адресу: Россия, Краснодарский край,                г. Геленджик, ул. Леселидзе, район Толстого мыса.».

Глава муниципального образования

городской округ город-курорт Геленджик

Краснодарского края                                                                         А.А. Богодистов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Думы муниципального образования

городской округ город-курорт Геленджик

Краснодарского края

от _____________№ ______

«О внесении изменений в пункт 3.4.1 схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденную решением Думы муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик  от 14 апреля 2014 года № 97 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 марта 2024 года № 75)»

Проект внесен:

Глава муниципального образования

городскрой округ

город-курорт Геленджик

Краснодарского края                                                                            А.А. Богодистов

Проект подготовлен:

Испольняющий обязанности начальника

управлением жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования городской округ

город-курорт Геленджик Краснодарского края                              В.В. Убейник

Проект согласован:

Начальник правового управления

администрации муниципального

образования городской округ

город-курорт Геленджик Краснодарского края                             Д.Г. Кулиничев

Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования городской округ

город-курорт Геленджик Краснодарского края                                     А.А. Питер

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования городско округ

город-курорт Геленджик

Краснодарского края – главный архитктор                                   Н.В. Мальцева

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования городской округ

город-курорт Геленджик Краснодарского края                                        В.С. Аскеров

Заместитель главы муниципального

образования городсрок округ

город-курорт Геленджик Краснодарского края                              А.Н. Честюнина

Первый заместитель главы

муниципального образования городской округ

город-курорт Геленджик Краснодарского края                                   М.П. Рыбалкина

Председатель постоянной комиссии

Думы муниципального образования

город-курорт Геленджик по бюджету,

налогам, социально-экономическому

развитию и жидищно-коммунальному хозяйству                         М.Д. Димитриев